温州市第七人民医院

比选采购文件

项目名称：消防维保项目比选采购

采购单位：温州市第七人民医院

一、招标内容

（一）招标单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：消防维保项目比选采购

（三）预算金额：73000元，其中潘桥院区48000元；西山院区15000元；港务院区10000元

（四）消防维保服务期限：1年

二、采购要求

（一）消防维保服务概况：

1、潘桥院区：温州市瓯海区潘桥街道学士前村，建筑高度48.85m，建筑面积66196.01m²，设有消控室及自动报警系统，自动喷水灭火系统，消火栓系统，防排烟设施等系统。采用集中报警，主机是松江JB-9108T型，烟感2108只，温感119个，手报179个，室内消火栓室307个，室外消火栓9个，消防水泵2台，水泵结合器9台，报警阀组9组，喷淋泵2台，喷头4500个，水流指示器30个，压力开关9个，送风机8台，排烟风机23台，排烟防火阀23个，防火卷帘18台，扬声器732只，声光报警装置154只，消防专用电话85只等。

2、西山院区：温州市瓯海区西山东路552号，建筑高度24m，建筑面积13000m²，设有消控室及自动报警系统，自动喷水灭火系统，消火栓系统等系统。采用集中报警，主机是北大青岛JBF-11S 型，烟感420只，手报36个，室内消火栓室59个，室外消火栓4个，消防水泵2台,报警阀组2组，喷淋泵2台，喷头300个，水流指示器4个，压力开关2个，扬声器73只，声光报警装置30只，消防专用电话10只等。

3、港务院区：温州市龙湾区瑶溪街道金岙村机场大道港务大楼，建筑高度49.85m，建筑面积17001m²，设有消控室及自动报警系统，自动喷水灭火系统，消火栓系统，防排烟设施等系统。采用集中报警，主机是北大青岛JBF-11S型，烟感600只，手报54个，室内消火栓室91个，室外消火栓9个，消防水泵2台，水泵结合器9台，报警阀组4组，喷淋泵2台，喷头780个，水流指示器20个，压力开关4个，送风机2台，排烟风机2台，排烟防火阀6个，防火卷帘8台，扬声器73只，声光报警装置54只，消防专用电话45只等。

（二）维保内容及要求

一）维修保养范围

具体维修保养范围如下：

- 联动控制系统（防火卷帘系统\防排烟风机系统 \消防电梯迫降\非消防电源强切）

- 火灾自动报警系统

- 消火栓灭火系统

- 自动喷淋灭火系统

- 消防广播系统

- 消防电话系统

二）消防系统维修保养所遵循的法律法规

《消防法》GT—WL—100

《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-98

《火灾自动报警系统的施工及验收规范》GB50166-92

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

《消防联动控制设备技术条件》GB16806-1997

三） 维修保养具体内容及维保频次

1、消防控制器保养

（1） 每月对消防控制器功能进行测试：主机自检,消音,复位,故障报警,火警优先,打印机,主机故障排除。

（2）每季度对控制器内卫生进行检查、清洁；对控制器各线性端排进行紧固，完善各输入输出线性标识及控制盘标识。

（3）每半年对备用电源进行1次充放电试验，1次主电源和备用电源自动切换试验，检查备用电源的欠压和过压报警功能。

2、联动点测试

（1）每年对防火卷帘卷帘门进行远程下降一次，做好测试记录并附上远程启动的动作及反馈信号打印记录。对出现的软件、硬件故障进行排查和维修、对文字描述信息，联动关系出现的错误进行修改，对卷帘门本身厂家设备引起的故障进行配合整改。

（2）每年对送风口、排烟口、远程检测一次，做好测试记录并附上送风口、排烟口的动作及反馈打印记录。检测相应的风口动作机械装置应润滑保养。对由于软件和线路出现的错误和故障进行修改和排除，对文字描述信息，联动关系出现的错误进行修改，对风机、控制柜、风阀、风管引起的故障进行配合整改。

（3）每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验，每次全部检测完，做好测试记录并附上电梯的动作及反馈信号打印记录。对由于软件和线路出现的错误和故障进行修改和排除，对文字描述信息，联动关系出现的错误进行修改，对由于电梯控制器及电梯本身相关设备出现的问题进行配合测试。

（4）每年进行强电切断非消防电源消防联动试验一次，做好测试记录并附上强切动作及反馈信号打印记录。对由于软件和线路出现的错误和故障进行修改和排除，对文字描述信息，联动关系出现的错误进行修改。

（5）每年对消防广播通讯系统进行测试，做好测试记录并附上启动、动作后的打印记录。检查紧急广播的放音及切换功能，通过话筒、MP3、电子语音等方式放音，检查声音的大小以及每个广播分区是否都能够正常切换，对由于软件、线路、喇叭出现的错误和故障进行修改和排除，对文字描述信息，联动关系出现的错误进行修改。

（6）联动点测试按照每年一次，每月测10%不重复，10个月之内完成，也可以分期分批检查按照区域或回路测试完成，每月测试记录乙方备案，甲方存档。

3、报警、监管点测试

（1） 探测器测试：每月按总量的10%不重复分期分批对探测器逐个进行加温或加热测试，一年内测完所有探测器设备，对报警主机显示的报警反应时间及主机上所显示的探测器报警文字描述具体位置，联动关系进行确认，并附上每次测试的打印记录。

（2）报警按钮测试：每月按总量的10%不重复分期分批对手动报警按钮和消火栓按钮逐个进行测试，一年内测完所有手动报警按钮装置，对报警主机显示的报警反应时间及主机上所显示的手报按钮和消火栓按钮报警文字描述具体位置，联动关系进行确认，并附上每次测试的打印记录，测试手动报警按钮同时附带测试插孔电话。

（3）对由于线路及外部设备引起的故障进行排除，对文字描述信息，联动关系出现的错误进行修改。

4、消防给水系统

（1） 每季度对消防泵进行远程启动（多线测试）运转试验一次，并附上消防泵的启动和反馈打印记录。

（2） 每季度对最不利点消火栓及喷淋末端排水压力表进行静压压力试验一次，做好测试记录附照片。

（3）每半年对消防给水稳压系统进行测试，测好测试记录附照片。

（4）每半年对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验一次，检查警铃是否有响声，压力开关是否动作，做好测试记录并附上压力开关的监管打印记录。

（5）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验一次，并附上水流指示器的动作信号打印记录

（6）每年对所有阀门，阀组进行一次全面保养（加黄油、防腐等处理），并做好记录；对损坏设备进行维修或更换。

（7）每年对消防接合器的接口及附件进行检查并维修一次，做好保养记录附照片。

（8）对由于线路及外部设备引起的故障进行排除，对文字描述信息、联动关系出现的错误进行修改。

（9）消防泵房设施进行全面保养一次。除尘、锈蚀喷漆、润滑、紧固、水箱浮球检查等，确保正常。

5、消防电话系统

（1）每季对消防分机电话进行互拨测试一次，对分机电话具体位置及通话质量进行确认，对出现的故障进行维修排除。

(2)插孔电话测试按照手动报警按钮测试频次进行，保证能正常通话，音质音量清晰。

6、防排烟系统

每季度对防排烟系统进行远程测试（多线启动）一次，对风机风流方向及风阀联动启停逻辑进行检查并维修，做好测试记录并附打印记录。

★投标人可根据以上所列服务要求作为提供服务依据，但所提供服务应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果。

三、投标文件的组成

（一）投标报价单（附件一）

（二）法定代表人授权书(附件二)

（三）企业法人有效营业执照复印件

（四）投标承诺函（附件三）

（五）投标人认为需要提供的其他技术资料

以上复印件均需加盖公章。

投标人应根据比选文件所提供的格式，内容按顺序装订成册，分别装于技术标和商务标内。投标人应提供技术标、商务标各一式四份的投标文件。其中正本一份、副本三份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

四、评审方式

提供消防维保服务满足医院要求且投标报价最低的供应商为中标人，所报价格应包含服务本身价格、各项税金等各项应有费用。

附件一：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 报价项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潘桥院区消防维保服务 | 元 |  |
| 2 | 西山院区消防维保服务 | 元 |  |
| 3 | 港务院区消防维保服务 | 元 |  |
| 注：项目总预算73000元，其中潘桥院区48000元、西山院区15000元、港务院区10000元。投标供应商需根据不同院区分别报价，所报报价不得超过项目预算，否则当无效标处理，服务期限为1年。 |  |  |  |

说明： 投标报价是一次性报价包括所报服务本身价格、各项税金、安装运输等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

投标承诺函

项目名称：

日期：

致：温州市第七人民医院

公司很荣幸能参与上述项目的投标。若我单位中标，在此作如下承诺：

1、我方已详细审核全部招标文件，承诺所选投标产品的技术配置及技术性能相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

2、若中标，我方将按照院方相关规定和要求签订合同，并且严格履行合同义务。

3、我方承认此承诺函是我方投标文件的组成部分。

投标商全称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签名：